Министерство образования  Республики Беларусь

УО «Жировичский государственный

аграрно-технический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по учебной части

________________ В.И. Мороз

Одобрено на заседании

цикловой комиссии

«                                                   »

Протокол № ___ от _________ 20 ___ г

Председатель          ________

Эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольных заданий для учащихся

заочников средних специальных учебных

заведений по специальности 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»

Разработал: В.А.Синяк

Жировичи 2020

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Дисциплина "Эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов" изучается на четвертом курсе. Учащиеся должны усвоить общие понятия и принципы автоматизации процессов сельскохозяйственного производства, управления электроприводом сельскохозяйственных машин, механизмов и поточно-производственных линий; получить понятие об устройстве и работе электротехнологических, осветительных и облучательных установок, цепей систем электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов, об основных правилах технической эксплуатации и безопасных методах обслуживания потребителей электрической энергии, а также электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов.

Учащиеся должны уметь производить необходимые расчеты и выбирать электрические двигатели, аппараты управления и защиты; обосновывать выбор проводов и кабелей и способов их прокладки; технически грамотно эксплуатировать и устранять простейшие неисправности электроустановок и электрооборудования   автомобилей, тракторов и комбайнов.

Учебным планом предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы. Номер варианта задания определяется двумя последними цифрами номера личного дела (шифра) учащегося. Номера задач и вопросов согласно варианту определяются по таблице 1.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. На каждой странице оставляются поля шириной 25 - 30 мм для замечаний рецензента и свободная страница для рецензии.

Условия задач или вопросы переписываются в тетрадь полностью. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. Схемы должны выполняются с использованием чертежных приспособлений и с учетом требований действующих ГОСТов.

В конце работы указывается список использованной литературы, дата выполнения работы и ставится личная подпись учащегося.

Если в работе выявлены ошибки, их нужно исправить и выполнить другие указания рецензента.

Работа, выполненная не самостоятельно или не по своему варианту, не зачитывается и возвращается учащемуся.

Таблица 1.  Распределение вариантов задач и вопросов

| № шифра | Номера вариантов задач и вопросов | № шифра | Номера вариантов задач и вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 00 | 3, 20, 24, 32 | 50 | 7, 13, 29, 35 |
| 01 | 10, 11, 22, 33 | 51 | 6, 18, 27, 33 |
| 02 | 9, 12, 21, 34 | 52 | 5, 19, 28, 31 |
| 03 | 8, 13, 30, 35 | 53 | 4, 20, 26, 32 |
| 04 | 7, 14, 29, 36 | 54 | 3, 12, 25, 39 |
| Продолжение таблицы 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 | 6, 15, 28, 37 | 55 | 2, 11, 24, 36 |
| 06 | 5, 16, 27, 38 | 56 | 1, 13, 23, 35 |
| 07 | 4, 17, 26, 39 | 57 | 10, 14, 22, 36 |
| 08 | 1, 18, 25, 40 | 58 | 9, 15, 21, 37 |
| 09 | 2, 19, 23, 31 | 59 | 8, 16, 30, 38 |
| 10 | 10, 13, 26,35 | 60 | 7, 17, 29, 34 |
| 11 | 9, 14, 21, 36 | 61 | 8, 14, 21, 37 |
| 12 | 8, 15, 24, 37 | 62 | 5, 20, 26,38 |
| 13 | 7, 16, 23, 38 | 63 | 3, 17, 25, 39 |
| 14 | 6, 17, 22, 39 | 64 | 2, 18, 24, 40 |
| 15 | 5, 18, 25, 40 | 65 | 1, 19, 23, 31 |
| 16 | 4, 19, 30, 31 | 66 | 6, 15, 28, 32 |
| 17 | 3, 20, 29, 37 | 67 | 9, 11, 29, 33 |
| 18 | 2, 11, 28, 33 | 68 | 10, 12, 30, 34 |
| 19 | 1, 12, 27, 34 | 69 | 4, 13, 22, 35 |
| 20 | 9, 16, 21, 38 | 70 | 5, 16, 27, 36 |
| 21 | 8, 17, 30, 39 | 71 | 4, 20, 21, 39 |
| 22 | 7, 18, 29, 40 | 72 | 3, 15, 22, 38 |
| 23 | 6, 19, 28, 31 | 73 | 2, 16, 24, 37 |
| 24 | 2, 20, 27, 32 | 74 | 1, 17, 23, 32 |
| 25 | 4, 11, 26, 33 | 75 | 9, 13, 27, 40 |
| 26 | 3, 12, 25, 34 | 76 | 10, 12, 30, 34 |
| 27 | 2, 13, 24, 35 | 77 | 8, 19, 25, 31 |
| 28 | 1, 14, 23, 36 | 78 | 7, 11, 29, 33 |
| 29 | 10, 15, 22, 37 | 79 | 6, 14, 28, 36 |
| 30 | 8, 19, 30, 31 | 80 | 4, 18, 26, 35 |
| 31 | 7, 20, 29, 32 | 81 | 7, 19, 30, 36 |
| 32 | 6, 11, 28, 33 | 82 | 5, 11, 24, 32 |
| 33 | 5, 12, 27, 34 | 83 | 1, 15, 29, 37 |
| 34 | 4, 13, 26, 35 | 84 | 10, 14, 22, 34 |
| 35 | 3, 14, 25, 36 | 85 | 9, 17, 21, 35 |
| 36 | 2, 15, 24, 37 | 86 | 8, 20, 23, 33 |
| 37 | 1, 16, 23, 38 | 87 | 6, 18, 26, 40 |
| 38 | 10, 17, 22, 39 | 88 | 2, 12, 27, 39 |
| 39 | 9, 18, 21, 40 | 89 | 3, 16, 25, 38 |
| 40 | 7, 12, 29, 34 | 90 | 1, 13, 28, 31 |
| 41 | 6, 13, 28, 35 | 91 | 8, 19, 30, 35 |
| 42 | 5, 14, 27, 36 | 92 | 5, 17, 27, 32 |
| 43 | 4, 15, 26, 37 | 93 | 3, 15, 22, 38 |
| 44 | 3, 16, 25, 38 | 94 | 2, 12, 23, 39 |
| 45 | 2, 17, 24, 39 | 95 | 9, 14, 21, 36 |
| 46 | 1, 18, 23, 40 | 96 | 10, 16, 28, 37 |
| 47 | 9, 20, 21, 32 | 97 | 7, 13, 29, 35 |
| 48 | 10, 19, 22, 31 | 98 | 6, 18, 25, 34 |
| 49 | 8, 11, 30, 33 | 99 | 4, 11, 26, 33 |

Рекомендуемая литература

Основная

1.В.А.Дайнеко,И.Н.Шаукат. Электрооборудование сельскохозяйственного производства.- Минск «Беларусь» 2011.

2.В.А.Дайнеко, А.И. Ковалинский. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий.- Минск «Новое знание» 2008.

3. В.А. Шуринов, А.В. Голопятин и др. Гидроэлектрооборудование комбайнов «Полесье». –Минск «Ураджай» 1997.

4.А.М. Резник. Электрооборудование автомобилей.- Москва «Транспорт» 1990.

5.И.Ф. Кудрявцев. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. - М.: Агропромиздат, 1988.

6.В.А. Набоких. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов.-Москва «Академия» 2006.

Дополнительная

1.А.А. Нуйкин, С.А. Коновалов. Автотракторное электрооборудование. Пенза-2006.

2.В.В. Литвиненко. Электрооборудование автомобилей «ГАЗ». Москва «За рулём» 2002.

3.С.В.Яницкий. Электрооборудование и автоматизация с.х. агрегатов и установок. - Загорск, 1987.

4. С.В.Яницкий. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок (Методика выполнения курсового проекта). - Загорск, 1986.

5.В.И. Тиминский. Справочник по электрооборудованию автомобилей, тракторов, комбайнов.- Минск «Ураджай» 1985.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по выполнению домашней контрольной работы

Указания по выполнению заданий 1...10, 11...20, 21…30:

Перед изложением   ответов на вопросы 1...10 необходимо проработать материал, изложенный в учебниках JI1, Л2. Необходимые рисунки, схемы должны выполняться аккуратно, с учетом требований ГОСТов.

Перед изложением   ответов на вопросы 11...20 необходимо проработать материал, изложенный в учебниках JI3, Л4. Необходимые рисунки, схемы должны выполняться аккуратно, с учетом требований ГОСТов.

Перед изложением   ответов на вопросы 21..30 необходимо проработать материал, изложенный в учебниках JI6, Л4 . Необходимые рисунки, схемы должны выполняться аккуратно, с учетом требований ГОСТов.

Контрольная работа.

Вопросы 1...10

Начертить электрическую схему согласно действующим ГОСТам ЕСКД, проставить буквенно - цифровые обозначения элементов схемы согласно   ГОСТу 2.710 - 81 и пояснить принцип действия:

Таблица 1. Содержание вопросов 1...10

| № зад. | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| 1 | дистанционного управления, асинхронным двигателем позволяющим включать и выключать его из двух мест; |
| 2 | реверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем; |
| 3 | управления кормораздатчиком КЭС -1,7; |
| 4 | управления электропривода тали; |
| 5 | управления одноагрегатной безбашенной водоснабжающей установки; |
| 6 | включения люминисцентной лампы низкого давления; |
| 7 | управления элементного водонагревателя типа УАП; |
| 8 | управления навозоуборочным транспортёром ТСН-160; |
| 9 | управления частотно – регулируемым асинхронным электроприводом |
| 10 | функциональную схему инверторного сварочного аппарата. |

Таблица 2. Содержание вопросов 11...20

| № зад. | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| 11 | Приведите основные сведения о построении автотракторных электрических схем. |
| 12 | Поясните, какие аппараты защиты применяются в автотракторной технике и как производится их выбор. |
| 13 | Поясните, какие марки проводов применяются в автотракторной технике и как производится их выбор. |
| 14 | Приведите основные неисправности контрольно-измерительных приборов и способы их диагностики. |
| 15 | Приведите схему полупроводникового регулятора напряжения генератора и поясните методику проверки. |
| 16 | Приведите схему включения стартера и поясните работу. |
| 17 | Приведите основные неисправности системы освещения и способы их диагностики. |
| 18 | Приведите схему включения стеклоочистителя, укажите основные неисправности и способы их устранения. |
| 19 | Приведите схему включения дистанционного реле, укажите основные неисправности и способы диагностики. |
| 20 | Приведите схему включения электромагнитов гидрораспределителя и поясните принцип работы. |

Таблица 3. Содержание вопросов 21...30

| № зад. | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| 21 | Приведите структурную схему микропроцессорной системы зажигания, укажите особенности эксплуатации и способы диагностирования неисправностей. |
| 22 | Приведите структурную схему электронной системы управления бензиновым или газовым двигателем, укажите особенности эксплуатации и способы диагностирования неисправностей. |
| 23 | Приведите структурную схему электронной системы управления дизельным двигателем, укажите особенности эксплуатации и способы диагностирования неисправностей. |
| 24 | Приведите структурную схему антиблокировочной и противобуксовочной системы торможения, укажите особенности эксплуатации и способы диагностирования неисправностей. |
| 25 | Приведите основные виды неисправностей микропроцессорной системы зажигания, способы их диагностирования и устранения. |
| 26 | Приведите основные виды неисправностей электронной системы управления бензиновым двигателем, способы их диагностирования и устранения. |
| 27 | Приведите основные виды неисправностей электронных систем управления дизельными двигателями, способы их диагностирования и устранения. |
| 28 | Приведите основные виды неисправностей антиблокировочной и противобуксовочной системы торможения, способы их диагностирования и устранения. |
| 29 | Поясните особенности эксплуатации системы электроснабжения. |
| 30 | Приведите диагностическое оборудование применяемое для проверки электронных систем управления агрегатами и поясните работу мотор-тестера. |

Задачи 31...40

Выбрать магнитный пускатель (KM), тепловое реле (KK), предохранители (FU) или дифференциальный автоматический выключатель (QF), указанные в задании, а также провод или кабель для питания двигателя.

Таблица  4. Исходные данные к задачам 31...40

| № зад. | Тип двигателя | Выбор аппаратов | Провод, кабель | Способ прокладки | Длина фазного проводника.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | АИР80В2У3 AИР132M2У3 АИР160S2У3 АИР100L4У3 АИР132S4У3 АИР160S4У3 АИР71А6У3 АИР80А6У3 AИР90L6У3 АИР100L6У3 | KM, KK, FU KM QF KM KK, FU KM QF KM KK, FU KM, QF KM, KK, FU KM QF KM, KK, FU KM, QF | кабель провод кабель провод кабель провод кабель, провод кабель провод | открыто в трубе в земле открыто открыто в трубе по стене в трубе в лотке открыто | 30 40 50 15 20 |

Методика решения задач 31...40

Электрифицированные рабочие машины и установки, как правило, поставляются комплектно с аппаратурой защиты и управления. Однако в процессе эксплуатации возникает необходимость замены вышедших из строя или устаревших аппаратов. Поэтому знание методики выбора аппаратуры и питающих проводов имеет большое практическое значение.

Выбор проводов, аппаратов управления и защиты производится исходя из установленной мощности приемника энергии по расчетному току питаемой, управляемой или защищаемой цепи.

Расчетные токи цепей определяются из следующих выражений:

-	однофазная цепь осветительной или нагревательной нагрузки, А

(1)

где Рр – расчетная мощность, Вт,

Uн - номинальное напряжение, В.

-	трехфазная цепь осветительной или нагревательной нагрузки, А

(2)

где Рн-номинальная мощность трехфазного приемника, Вт,

Uн-линейное напряжение сети, В.

- цепь питания трехфазного двигателя, А

(3)

где Pн - номинальная мощность двигателя, Вт,

ηн - номинальный КПД двигателя,

cosφн - номинальный коэффициент мощности двигателя,

Uн - линейное напряжение сети, В.

Пример 1.

Выбрать предохранители и плавкие вставки для защиты асинхронного двигателя.

Дано: АИР132М4УЗ; Рн=11 кВт; nн=1450 об/мин; ηн=0,875; cosφн= 0,87; Ki=7,5.

Установка - под навесом. Условия пуска - легкие.

Решение:

- Расчетный ток питающей линии

2.Условия выбора предохранителей:

а) номинальное напряжение предохранителя должно   быть больше
или равно линейному напряжению сети:

Uн.п. Uн.с.,                                                    (4)

б) номинальный ток предохранителя должен быть больше или

равен номинальному току плавкой вставки:

Iн.п.≥Iн.в.,                                                     (5)

в) номинальный ток плавкой вставки должен быть больше или

равен расчетному току вставки:

Iн.в≥Iрасч.в.,                                                    (6)

3.Расчетный ток плавкой вставки, А

(7)

где KI=7,5 - кратность пускового тока двигателя,

Iн=Ip - номинальный ток двигателя, А,

α=1,6...2 - коэффициент для тяжелых условий пуска,

α = 2,5 - для легких условий пуска.

Из каталога (Табл.5) выбираем плавкую вставку с номинальным

током Iн.в.= 80 A>I расч.в = 66 А.

Из табл.5 выбираем предохранители типа ПП31 -33, рекомендуемые для

использования в сельскохозяйственных электрифицированных установках.

U н.п=660 B≥ Uс = 380 В;

I н.п=160 A≥I н.в = 80 А;

I н.в=80 А≥I расч.в = 66 А.

Пример 2.

Выбрать магнитный пускатель серии ПМЛ и тепловое реле типа

РТЛ для двигателя, указанного в примере 7.

Решение:

- Расчетный ток цепи (см.пример 1):

Ip = 22 А.

- Магнитный пускатель выбирается из условия, что номинальный
ток пускателя должен быть больше или равен расчетному току цепи:

Iн.пIр.,                                                   (8)

Предварительно из каталога (Табл.6) выбираем магнитный пускатель типа

ПМЛ - 221002 (нереверсивный, без кнопок "Пуск" и "Стоп") с номинальным током Iн.п=25 А>Iр = 22 А.

3.	Проверяем выбранный пускатель по условиям коммутации для
режима эксплуатации АСЗ (режим частых пусков и остановок):

- расчетный ток по условиям коммутации, А

Вывод: так как номинальный ток пускателя Iн.п = 25 А оказался меньше расчетного тока по условиям коммутации для режима АС-3, то необходимо принять к установке пускатель на один габарит больше. Принимаем к установке пускатель ПМЛ - 321002 с Iн.п=40 А.

Таблица 5. Технические данные предохранителей

| Тип | Исполнение | Напряжение, В | Сил тока патрона, А | Сила тока плавкой вставки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРС | Пробочный резьбовой | 380 | 6 20 63 100 | 1; 2; 6 10; 16; 20 25; 40; 63 80; 100 |
| НПН2-60 | Неразборный с наполнителем | 500 | 15 60 | 6; 10; 15 20; 25; 35;45; 60 |
| ПР2 | Разборный без наполнителя | 500 | 15 60 100 200 350 | 6; 10; 15 15; 20; 25; 35;45; 60 60; 80; 100 100; 125; 160; 200 200; 225; 260; 300 |
| ПП31-29 | С токоведущим. частями из алюминия | 660 | 63 | 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
| ПП31-33 |  |  | 160 | 50; 63; 80; 100; 125; 160 |
| ПП31-35 |  |  | 250 | 125; 160; 200; 250 |
| ПП31-39 |  |  | 630 | 220; 250; 300; 450; 630 |

- Тепловое реле для защиты двигателя от перегрузок недопустимой продолжительности выбирают из условия, что номинальный ток реле должен быть больше или равен расчетному току:

Iн.т.p.1,2Ip,                                                 (9)

а регулируемый ток срабатывания теплового элемента должен включать в себя значение расчетного тока.

Из каталога (табл.7) с учетом этих условий выбираем тепловое реле типа PTЛ - 102204, для которого Iн.т.р = 80A>Ip = 22 А, среднее значение тока теплового элемента Iср.т.м = 21,5 А с пределами регулирования 18...25 А. Регулятор настройки тока несрабатывания теплового элемента устанавливаем на значение Iт.э = 22 А.

Таблица 6. Технические данные пускателей ПМЛ исполнения IP54 с номинальными   токами для режима АСЗ

| № габарита | Iн А | Исполнение нереверсивное |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без кнопок "Пуск" и "Стоп" | С кнопками "Пуск"и"Стоп" | С кнопками и сигнальными лампами |
| I | I0 | ПМЛ-121002 | ПМЛ-122002 | ПМЛ-123002 |
| 2 | 25 | IIMJI-221002 | ПМЛ-222002 | ПМЛ-223002 |
| 3 | 40 | ПМЛ-321002 | ПМЛ-322002 | ШЛ-323002 |
| 4 | 63 | ПМЛ-421002 | ПМЛ-422002 | ПМЛ-423002 |
| 5 | 80 | ПМЛ-521002 | ПМЛ-522002 | ПМЛ-523002 |
| 6 | 125 | ПМЛ-62I002 | ПМЛ-622002 | ПМЛ-623002 |
| 7 | 200 | ПМЛ-721002 | ПМЛ-722002 | ПМЛ-723002 |

Примечание:

1.Реверсивные пускатели имеют на втором месте обозначения

цифру "6"  (ПМЛ - 561002).

2.Пускатели для переключения обмоток двигателя со «звезды» на «треугольник» имеют на втором месте обозначения цифру "7"  (ПМЛ - 671002).

3.Пускатели исполнения IP00 на третьем месте обозначения
имеют цифру "О" (ПМЛ - 120002) и шкалу номинальных токов 10,25,40,
63,80,125,200 А.

4.Пускатели, работающие в режиме АС4, имеют шкалу   номинальных токов 4,10,16,25,40,63,80 А.

Таблица 7. Технические данные тепловых реле серии РТЛ, встраиваемых в пускатели серии ПМЛ

| Величина пускателя | Тип реле | Номинальная сила тоа реле, А | Среднее значение силы тока теплового элемента, А | Пределы регулирования силы тока несрабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТЛ-100104 | 25 | 0,14 | 0,1-0,17 |
|  | РТЛ-100204 |  | 0,21 | 0,16-0,26 |
|  | РТЛ-100304 |  | 0,32 | 0,24-0,4 |
|  | РТЛ-100404 |  | 0,52 | 0,38-0,65 |
|  | РТЛ-100504 |  | 0,8 | 0,61-1,0 |
|  | РТЛ-100604 |  | 1,3 | 0,95-1,6 |
|  | РТЛ-100704 |  | 2,0 | 1,5-2,6 |
|  | РТЛ-100804 |  | 3,2 | 2,4-4,0 |
|  | РТЛ-101004 |  | 5,0 | 3,8-6,0 |
|  | РТЛ-101204 |  | 6,8 | 5,5-8,0 |
|  | РТЛ-101404 |  | 8,5 | 7,0 -10 |
| 2 | РТЛ-101604 |  | 12 | 9,5-14 |
|  | РТЛ-102104 |  | 16 | 13-19 |
|  | РТЛ-202204 |  | 21,5 | 18-25 |
| 3 | РТЛ-205304 | 80 | 27 | 23-32 |
|  | РТЛ-200504 |  | 35 | 30-40 |
| 4 | РТЛ-205704 |  | 44 | 38-50 |
|  | РТЛ-205904 |  | 52 | 47-57 |
|  | РТЛ-206104 |  | 60 | 54-66 |
| 5 | РТЛ-206304 |  | 71,5 | 63-80 |
| 6 | РТЛ-312504 | 200 | 99 | 75-105 |
|  | РТЛ-312604 |  | 110 | 95-125 |
| 7 | РТЛ-316004 |  | 140 | 120-160 |
|  | РТЛ-320004 |  | 175 | 150-200 |

Пример 3

Выбрать дифференциальный автоматический выключатель серии АД12, АД14 для защиты двигателя от перегрузок и токов короткого замыкания, а также предотвращения возгораний и пожаров, вызванных токами утечки и замыкания на землю.

Решение

I. Расчетный ток цепи (см.пример 1):

Ip = 22 А.

2. Дифференциальные автоматические выключатели выбираются по следующим условиям:

- номинальное напряжение автомата должно быть больше или равно линейному напряжению сети

,                                                  (10)

- номинальный ток автомата должен быть больше или равен расчетному току

,                                               (11)

-	номинальный отключающий дифференциальный ток должен быть больше или равен суммарному току утечки защищаемой цепи электроустановки

(12)

где  - суммарный ток утечки защищаемой цепи электрической установки, мА.

,                        (13)

где  - номинальный ток электроустановки, А,

l – длина фазного проводника от места установки дифференциального автомата до клемм потребителя, м.

Исходя из условий:

Выбираем дифференциальный автомат серии АД14-4/25/30;

Таблица 8  Технические данные дифференциальных автоматов АД12, АД14

| Номинальный ток | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | Тип исполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2-х полюсные | 4-х полюсные |
| 6 | 10 | АД12/2/6/10 | АД14/4/6/10 |
| 10 | 30 | АД12/2/6/30 | АД14/4/6/30 |
|  | 100 | АД12/2/6/100 |  |
| 16 | 10 | АД12/2/16/10 | АД14/4/16/10 |
|  |  | АД12/2/16/30 | АД14/4/16/30 |
|  | 100 | АД12/2/16/100 | АД14/4/16/100 |
|  | 300 |  | АД14/4/16/300 |
| 25 | 10 | АД12/2/25/10 |  |
|  | 30 | АД12/2/25/30 | АД14/4/25/30 |
|  | 100 | АД12/2/25/100 | АД14/4/25/100 |
|  | 300 | АД12/2/25/300 | АД14/4/25/300 |
| 32 | 10 | АД12/2/32/10 |  |
|  | 30 | АД12/2/32/30 | АД14/4/32/30 |
|  | 100 | АД12/2/32/100 | АД14/4/32/100 |
|  | 300 |  | АД14/4/32/300 |
| 40 | 30 | АД12/2/40/30 | АД14/4/40/30 |
|  | 100 | АД12/2/40/100 | АД14/4/40/100 |
|  | 300 | АД12/2/40/300 | АД14/4/40/300 |
| 50 | 30 | АД12/2/50/30 | АД14/4/50/30 |
|  | 100 | АД12/2/50/100 | АД14/4/50/100 |
|  | 300 | АД12/2/50/300 | АД14/4/50/300 |
| 63 | 30 | АД12/2/63/30 | АД14/4/63/30 |
|  | 100 | АД12/2/63/100 | АД14/4/63/100 |
|  | 300 | АД12/2/63/300 | АД14/4/63/300 |

Пример 3

Выбрать марку и сечение алюминиевых проводов с прокладкой их в трубе для питаний электрического двигателя.

Решение:

Вид электропроводки, марка провода или кабеля, способ прокладки должны соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности. Для устройства силовых проводок в сельскохозяйственных помещениях рекомендуется использовать провода марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ и др. или кабели АВРГ, AНРГ и других типов. Провода в большинстве случаев прокладываются в стальных или пластмассовых трубах, специальных лотках, коробках, желобах, Минимально допустимое сечение алюминиевых проводов для внутренних проводок - 2,5 мм2, для наружных = 4,0 мм2.

Конкретная марка провода или кабеля выбирается в зависимости от категории помещения, условий окружающей среды, вида проводки и способа прокладки.

Площадь поперечного сечения силовых проводок выбирается по двум условиям:

- по условию нагрева длительным током допустимый ток провода должен быть больше или равен расчетному току

Iдоп>Iр,                                                 (14)

- по условию соответствия аппарату защиты допустимый ток провода должен быть больше или равен произведению коэффициента запаса на номинальный ток защитного элемента аппарата защиты:

Iдоп = K3 x I3 ,                                           (15)

где К3 - коэффициент запаса, учитывающий тип помещения, вид сети,

тип защитного аппарата (см.табл.9).

Таблица 9. Значение коэффициента запаса

| Тип защитного аппарата | Сети с обязательной защитой от перегрузок | Сети не требующие защиты от перегрузок |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые, тоpгoвые и взрывоопасные помещения | Производственные невзрывоопасные помещения |  |
| Предохранители | 1,25 | 1,0 | 0,33 |
| Дифференциальные автоматические выключатели | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

После определения площади сечения провода или кабеля по двум условиям   выбирают большую. При этом нужно учесть, что ПУЭ разрешают при выборе сечения по второму условию принимать к прокладке провод ближайшего меньшего стандартного сечения.

1.Расчетный ток цепи (см.пример 1):

Ip= 22 А.

2.Защита - автомат АД14-4/25/30, Iн = 25 А.

3.Из таблицы 10 выбираем провод AПB со стандартным сечением 4 мм2, прокладывая три провода в трубе.

Длительный допустимый ток провода:

Iдоп = 28 A > Ip = 22 А,

4. Проверяем   выбранное сечение по условию соответствия аппарату защиты :

Iдоп.= 28 А>К3 х Iн.т.р,

где K3 = 1 – коэффициент запаса,  (из табл.9.)

Iдоп = 28 А>1 х 25 = 25 А

Окончательно принимаем к прокладке   три провода AПB сечением 4 мм2 с размещением их в стальной трубе.

Таблица 10. Длительные допустимые токи (токовые нагрузки) на изолированные провода и кабели с алюминиевыми жилами

| S мм2 | Провода | Кабели четырехжильные |
| --- | --- | --- |
|  | открыто | в трубе | открыто | в земле |
| 2,5 | 24 | 19 | - | - |
| 4 | 32 | 28 | 27 | 33 |
| 6 | 39 | 32 | 35 | 46 |
| 10 | 55 | 47 | 45 | 55 |
| 16 | 80 | 60 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 80 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 95 | 95 | 135 |
| 50 | 165 | 130 | 110 | 165 |
| 70 | 210 | 165 | 140 | 200 |
| 95 | 255 | 200 | 165 | 240 |
| 120 | 295 | 220 | 200 | 270 |

Таблица 11. Технические данные асинхронных электродвигателей.

| Тип двигателя | При номинальной нагрузке | Ki | Кратность моментов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рн, кВт | пн, мин"1 | Iн,, А | η % |  |  | µП | µМАКС | µМИН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР56В2УЗ | 0.25 | 2730 | 0,70 | 69 | 0,79 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1.8 |
| АИР63А2УЗ | 0,37 | 2730 | 0,91 | 72 | 0,86 | 5.0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В2УЗ | 0,55 | 2730 | 1,31 | 75 | 0,85 | 5.0 | 2,0 | 2,2 | 1.8 |
| АИР71А2УЗ | 0,75 | 2820 | 1,75 | 78,5 | 0.83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В2УЗ | 1.1 | 2800 | 2,55 | 79 | 0.83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР 80А2УЗ | 1,5 | 2850 | 3.31 | 81 | 0,85 | 7.0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР 80В2УЗ | 2,2 | 2850 | 4,63 | 83 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР90L2УЗ | 3,0 | 2860 | 6,13 | 84.5 | 0,88 | 7.0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР 100S2Y3 | 4,0 | 2850 | 7.4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2.0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР100М2УЗ | 5,5 | 2850 | 10.7 | 88 | 0.89 | 7.5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР 112М2УЗ | 7,5 | 2900 | 14,8 | 87,5 | 0,88 | 7.5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М2УЗ | 11 | 2910 | 21,0 | 88 | 0,90 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |
| АИР160Б2УЗ АИР160М2УЗ | 15 | 2910 | 28,5 | 90 | 0,89 | 7,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 |
|  | 18,5 | 2910 | 34,5 | 90,5 | 0,90 | 7.0 | 2.0 | 2,7 | 1,8 |
| АИР180Б2УЗ | 22 | 2920 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2.0 | 2,7 | 1,9 |
| АИР180М2УЗ | 30 | 2920 | 55,5 | 91.5 | 0.90 | 7,5 | 2,2 | 3,0 | 1,9 |
| АИР200М2УЗ | 37 | 2940 | 70,6 | 91.5 | 0,87 | 7,0 | 1.6 | 2,8 | 1,5 |
| АИР200М2УЗ | 45 | 2940 | 86,5 | 92 | 0,88 | 7,5 | 1,8 | 2,8 | 1,5 |
| АИР225М2УЗ | 55 | 2940 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 1,8 | 2,6 | 1,5 |
| АИР250S2УЗ | 75 | 2940 | 136 | 93 | 0.90 | 7,5 | 1,8 | 3,0 | 1,6 |
| АИР 63А4УЗ | 0,25 | 1320 | 0,81 | 68 | 0,67 | 5,0 | 2.1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В4УЗ | 0,37 | 1320 | 1,18 | 68 | 0,70 | 5,0 | 2.1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71А4УЗ | 0,55 | 1360 | 1.69 | 70,5 | 0,70 | 5,0 | 2.2 | 2,3 | 1,8 |
| АИР71В4УЗ | 0,75 | 1360 | 2.14 | 73 | 0.73 | 5.0 | 2,1 | 2.2 | 1,6 |
| АИР80А4УЗ | 1.1 | 1395 | 2.75 | 75 | 0.81 | 5,5 | 2.1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В4УЗ | 1,5 | 1395 | 3.52 | 78 | 0,83 | 5,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90L4УЗ | 2,2 | 1400 | 5.0 | 81 | 0,83 | 6,5 | 2.1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100S4УЗ | 3,0 | 1410 | 6,7 | 82 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1.6 |
| АИР 100L4y3 | 4.0 | 1410 | 8,5 | 85 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР112М4УЗ | 5.5 | 1430 | 11,4 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР132S4УЗ | 7.5 | 1440 | 15.1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 1.9 | 2.2 | 1,6 |
| Продолжение таблицы 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР132М4УЗ | 11 | 1450 | 22.0 | 87,5 | 0.87 | 7,5 | 2.0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР160S4УЗ | 15 | 1455 | 28.5 | 90 | 0,87 | 7,0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| АИР160М4УЗ | 18.5 | 1455 | 34.9 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 |
| АИР 180Б4УЗ | 22 | 1460 | 42.5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2.4 | 1,5 |
| АИР180М4УЗ | 30 | 1470 | 56.9 | 92 | 0.87 | 7.0 | 1.7 | 2,7 | 1,5 |
| АИР200М4УЗ | 37 | 1470 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2.7 | 1,6 |
| АИР200S4УЗ | 45 | 1470 | 83,0 | 92,2 | 0,89 | 7,5 | 1.7 | 2,7 | 1.6 |
| АИР 225М4УЗ | 55 | 1470 | 101 | 93 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2,6 | 1.6 |
| АИР250S4УЗ | 75 | 1480 | 138 | 94 | 0.89 | 7,5 | 1.7 | 2,5 | 1.4 |
| АИР63В6УЗ | 0.25 | 860 | 1.04 | 59 | 0,62 | 4,0 | 2.0 | 2,2 | 1.6 |
| АИР 71А6УЗ | 0.37 | 915 | 1.31 | 65 | 0,65 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В6УЗ | 0,55 | 915 | 1,74 | 68,5 | 0,70 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А6УЗ | 0.75 | 920 | 2,26 | 70 | 0,72 | 4,5 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР80В6УЗ | 1,1 | 920 | 3,05 | 74 | 0,74 | 4,5 | 2,0 | 2.2 | 1,6 |
| АИР90L6УЗ | 1,5 | 925 | 4.2 | 76 | 0,72 | 6.0 | 2,0 | 2,2 | 1.6 |
| АИР100L6УЗ | 2,2 | 945 | 5,6 | 81 | 0,74 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МА6УЗ | 3,0 | 950 | 7,1 | 81 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МВ6УЗ | 4,0 | 950 | 9,2 | 82 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S6УЗ | 5,5 | 960 | 12,3 | 85 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М6УЗ | 7,5 | 960 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР160SбУ3 | 11 | 970 | 22,9 | 88 | 0,83 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР160М6УЗ | 15 | 970 | 30,1 | 88 | 0,85 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР180М6У3 | 18,5 | 980 | 37 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |
| АИР200М6УЗ | 22 | 980 | 44,7 | 90 | 0,83 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200L6YЗ | 30 | 975 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР225М6УЗ | 37 | 980 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250S6УЗ | 45 | 980 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250М6УЗ | 55 | 980 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР280S6УЗ | 75 | 980 | 137 | 92,5 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
| АИР80А8УЗ | 0,25 | 690 | 1,04 | 56 | 0,65 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР80В8УЗ | 0,37 | 700 | 1,54 | 60 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LA8УЗ | 0,55 | 700 | 2,07 | 64 | 0,63 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LB8УЗ | 0,75 | 700 | 2,47 | 70 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР100L8УЗ | 1,1 | 700 | 3,32 | 72 | 0,70 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112МА8УЗ | 1,5 | 705 | 4,1 | 76 | 0,73 | 5,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112МВ8УЗ | 2,2 | 710 | 6,2 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132S8УЗ | 3,0 | 710 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
| АИР132М8УЗ | 4,0 | 715 | 10,5 | 83 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| Окончание таблицы 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР160S8УЗ | 5,5 | 710 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160М8УЗ | 7,5 | 725 | 11,5 | 87 | 0,75 | 5,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР180М8УЗ | 11 | 725 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР180М8УЗ | 11 | 725 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200М8УЗ | 15 | 730 | 31,2 | 89 | 0,82 | 5,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| АИР200L8УЗ | 18,5 | 730 | 39,0 | 89 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
| АИР225М8УЗ | 22 | 730 | 45,8 | 90 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
| АНР250S8Y3 | 30 | 730 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
| АИР250М8УЗ | 37 | 735 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6,0 | 1,5 | 3,3 | 1,4 |
| АИР200S8YЗ | 45 | 735 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,3 |
| АИР280М8УЗ | 55 | 725 | 106 | 92 | 0,86 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
| АИР315S8УЗ | 75 | 725 | 141 | 93 | 0,87 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |

Маркировка трехфазных асинхронных двигателей серии АИР

Пример:

- АИР – асинхронный с соответствием параметров «Интерэлектро»;

- Признак модификации (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке).

- С - с повышенным скольжением;

- Е, 3Е, ЕУ - однофазный двигатель;

- В – встраиваемый;

- П – пристраиваемый;

- М – модернизированный;

- Х - с алюминиевой станиной;

- К - с фазным ротором;

- Р - с повышенным пусковым моментом;

- Ф - с принудительным охлаждением.

3. Высота оси вращения, мм:

В соответствии с ГОСТ13267, ряд высот оси вращения - 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355.

4. Установочный размер по длине станины.

По возрастанию: S, M, L. (от английских слов: Short(короткая),          Medium(промежуточная), Long(длинная)).

Также возможно отсутствие обозначения при единственном установочном размере по длине станины в одной высоте оси вращения.

5. Длина сердечника при одном и том же установочном размере.

По возрастанию: А, В, С.

6. Число полюсов (или частота вращения).

2, 4, 6, 8, 10, 12 или в случае многоскоростных электродвигателях: 2/4, 8/6/4, и т.д.

7. Признак по назначению (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке).

Б - со встроенной температурной защитой;

Б1 - с датчиком температуры подшипника;

Б2 - с датчиком и антиконденсатным подогревателем;

Е - со встроенным тормозом;

Е2 - с тормозом с ручным растормаживающим устройством;

Ж, Ж1, Ж2 - со специальным выходным концом вала;

РЗ - для мотор-редукторов;

Ш - для промышленных швейных машин (также применяется в марке

5АН для специального исполнения по конструкции для насосов);

П - повышенной точности по установочным размерам;

Ф - хладономаслостойкое обозначение;

А - для атомных электростанций;

Х2 – химостойкие;

Л - для лифтов;

С - для станков-качалок ;

СШ - для сушильных шкафов;

Н – малошумные;

К - по нормам CENELEK.

8. Климатическое исполнение.

У, УХЛ, ХЛ, Т (У – умеренное, УХЛ – умеренно холодное, Х – холодное, Т – тропическое)

9. Категория размещения.

1, 2, 3, 4, 5 (1 – на открытом воздухе, 2 – под навесом или в открытом помещении, 3 – в закрытом помещении без искусственного микроклимата, 4 – в закрытом помещении с искусственным микроклиматом, 5 – в помещении с повышенной влажностью).